## SIA2024
Raumtyp | Raumtemp_sommer | Raumtemp_winter | Temperaturabsenkung | Personenbelegung | Monatsprofil | Ruhetage_pro_Woche | Personenfläche | Mittelere Wärmeabgabe bei 24°C W/P | Betriebseinrichtung | Spezifische externe Wärmelast W/m2 | Spezifische interne Wärmelast W/m2 | Spez. Interne Wärmelast pro Tag Wh/m2d | Spez. Kühlleistungsbedarf W/m2 | Kühlung_volllaststunden | Spez. Norm-Heizlast W/m2 | Heizung_vollststunden | Jährlich spez. Heizwärmebedarf kWh/m2 | Warmwasserdedarf (60°C) l/dP | Jährlicher spez. Energiebedarf für Wassererwärmung kWh/m2
Wohnraum, Schlafzimmer | 28 | 21 | 3 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0.8, 0.6, 0.4, 0.4, 0.4, 0.6, 0.8, 0.6, 0.4, 0.4, 0.6, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 1, 1, 1 | 0.8, 0.6, 1, 0.8, 0.6, 1, 0.6, 0.6, 1, 0.8, 1, 0.6 | 0 | 50 | 70 | 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.5, 1, 0.5, 0.5, 0.5, 1, 1, 0.5, 0.5, 0.5, 1, 1, 1, 1, 0.5, 0.5, 0.5, 0.1 | 12.9 | 1.8 | 80 | 0 | 0 | 16.5 | 510 | 8 | 40 | 13
Küche | 26 | 20 | 0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.4, 0.8, 0.4, 0, 0, 0.4, 0.8, 0.4, 0, 0, 0.4, 1, 0.6, 0.4, 0, 0, 0, 0 | 0.8, 0.6, 1, 0.8, 0.6, 1, 0.6, 0.6, 1, 0.8, 1, 0.6 | 0 | 5 | 70 | 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.4, 0.8, 0.4, 0.2, 0.2, 0.4, 1, 0.4, 0.2, 0.2, 0.4, 1, 0.4, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2 | 14.3 | 8 | 470 | 0 | 0 | 214.5 | 0 | 0 | 20 | 47
Hotelzimmer | 26 | 21 | 3 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0.8, 0.4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.4, 0.6, 0.8, 1 | 0.8, 0.6, 1, 0.8, 0.6, 1, 0.6, 0.6, 1, 0.8, 1, 0.6 | 0 | 10 | 70 | 1, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.6, 0.8, 1 | 11.6 | 1.6 | 120 | 0 | 0 | 24.3 | 620 | 15 | 40 | 70
Empfang, Lobby | 26 | 21 | 0 | 0, 0, 0, 0, 0.1, 0.1, 0.5, 1, 1, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 1, 1, 1, 0.5, 0.5, 0.5, 0.1 | 0.8, 0.6, 1, 0.8, 0.6, 1, 0.6, 0.6, 1, 0.8, 1, 0.6 | 0 | 5 | 70 | 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.5, 1, 1, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 1, 1, 1, 0.5, 0.5, 0.5, 0.1 | 16.6 | 22.5 | 270 | 31.7 | 340 | 29 | 560 | 16 | 0 | 0
Einzel-, Gruppenbüro | 26 | 21 | 0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.8, 0.4, 0.6, 0.8, 0.8, 0.4, 0.2, 0, 0, 0, 0, 0, 0 | 0.8, 0.6, 1, 0.8, 0.6, 1, 0.6, 0.6, 1, 0.8, 1, 0.6 | 2 | 14 | 70 | 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.8, 0.4, 0.6, 0.8, 0.8, 0.4, 0.2, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 | 17.5 | 9.6 | 80 | 0 | 0 | 23.8 | 700 | 17 | 10 | 6
Grossraumbüro | 26 | 21 | 0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.8, 0.4, 0.6, 0.8, 0.8, 0.4, 0.2, 0, 0, 0, 0, 0, 0 | 0.8, 0.6, 1, 0.8, 0.6, 1, 0.6, 0.6, 1, 0.8, 1, 0.6 | 2 | 10 | 70 | 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 0.8, 0.4, 0.2, 0.4, 0.8, 0.8, 0.2, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 | 15.2 | 19.9 | 190 | 25.7 | 210 | 16.9 | 320 | 5 | 10 | 8
Sitzungszimmer | 26 | 21 | 0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.6, 1, 0.4, 0, 0, 0.6, 1, 0.4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 | 0.8, 0.6, 1, 0.8, 0.6, 1, 0.6, 0.6, 1, 0.8, 1, 0.6 | 2 | 3 | 70 | 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.6, 1, 0.4, 0.1, 0.1, 0.6, 1, 0.4, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 | 8.9 | 25.3 | 100 | 0 | 0 | 47.9 | 480 | 23 | 0 | 0
Schalterhalle, Empfang | 26 | 20 | 0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.8, 0.4, 0.4, 0.6, 0.8, 0.8, 0.2, 0, 0, 0, 0, 0, 0 | 0.8, 0.6, 1, 0.8, 0.6, 1, 0.6, 0.6, 1, 0.8, 1, 0.6 | 2 | 12 | 70 | 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.8, 0.4, 0.4, 0.6, 0.8, 0.8, 0.2, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 | 13.2 | 8.7 | 90 | 0 | 0 | 16.5 | 570 | 9 | 0 | 0
Schulzimmer | 26 | 21 | 0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.2, 0.4, 0.8, 0.8, 0.4, 0.2, 0.4, 0.8, 0.8, 0.2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 | 0.8, 0.4, 1, 0.8, 0.4, 1, 0, 0.6, 1, 0.4, 1, 0.6 | 2 | 3 | 70 | 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 0.8, 0.4, 0.2, 0.4, 0.8, 0.8, 0.2, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 | 9 | 23.9 | 160 | 0 | 0 | 35.1 | 520 | 18 | 2 | 5
Lehrerzimmer | 26 | 21 | 0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 1, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0 | 0.8, 0.4, 1, 0.8, 0.4, 1, 0, 0.6, 1, 0.4, 1, 0.6 | 2 | 3 | 70 | 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 1, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 | 5.5 | 27.3 | 170 | 0 | 0 | 47.9 | 500 | 24 | 5 | 14
Bibliothek | 26 | 21 | 0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.2, 0.6, 1, 1, 0.2, 0.2, 1, 1, 0.6, 0.2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 | 0.8, 0.4, 1, 0.8, 0.4, 1, 0, 0.6, 1, 0.4, 1, 0.6 | 2 | 5 | 70 | 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.2, 0.6, 1, 1, 0.2, 0.2, 1, 1, 0.6, 0.2, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 | 6.7 | 19.4 | 130 | 0 | 0 | 26.1 | 530 | 14 | 2 | 4
Hörsaal | 26 | 21 | 0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.2, 0.6, 1, 1, 0.2, 0.2, 1, 1, 0.6, 0.2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 | 0.8, 0.4, 1, 0.8, 0.4, 1, 0, 0.6, 1, 0.4, 1, 0.6 | 2 | 2 | 70 | 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.2, 0.6, 1, 1, 0.2, 0.2, 1, 1, 0.6, 0.2, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 | 28.4 | 45.3 | 310 | 56.4 | 100 | 46.3 | 190 | 9 | 2 | 9
Spezialräume | 26 | 21 | 0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.2, 0.6, 1, 1, 0.2, 0.2, 1, 1, 0.6, 0.2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 | 0.8, 0.4, 1, 0.8, 0.4, 1, 0, 0.6, 1, 0.4, 1, 0.6 | 2 | 5 | 70 | 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.2, 0.6, 1, 1, 0.2, 0.2, 1, 1, 0.6, 0.2, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 | 11.5 | 20 | 130 | 0 | 0 | 39.1 | 580 | 23 | 2 | 4
Verkauf: Möbel | 26 | 20 | 0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.2, 0.4, 0.4, 0.4, 0.6, 0.6, 0.6, 0.4, 0.4, 0.6, 0.8, 0.6, 0, 0, 0, 0, 0 | 0.8, 0.6, 0.8, 0.6, 0.8, 0.8, 0.6, 0.6, 0.8, 0.6, 0,8, 1 | 1 | 15 | 70 | 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 | 9.2 | 28.5 | 260 | 31.6 | 260 | 11 | 190 | 2 | 2 | 1
Lebensmittelverkauf | 26 | 20 | 0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.2, 0.4, 0.4, 0.4, 0.6, 0.6, 0.6, 0.4, 0.4, 0.6, 0.8, 0.6, 0, 0, 0, 0, 0 | 0.8, 0.6, 0.8, 0.6, 0.8, 0.8, 0.6, 0.6, 0.8, 0.6, 0,8, 1 | 1 | 3 | 70 | 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 | 12.9 | 30 | 230 | 34.6 | 160 | 30 | 170 | 5 | 2 | 6
Bau+Garten | 26 | 20 | 0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.2, 0.4, 0.4, 0.4, 0.6, 0.6, 0.6, 0.4, 0.4, 0.6, 0.8, 0.6, 0, 0, 0, 0, 0 | 0.8, 0.6, 0.8, 0.6, 0.8, 0.8, 0.6, 0.6, 0.8, 0.6, 0,8, 1 | 1 | 15 | 70 | 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 | 9.2 | 34.5 | 330 | 37.4 | 510 | 11 | 130 | 1 | 2 | 1
Supermarkt (Food/Nonfood) | 26 | 20 | 0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.2, 0.4, 0.4, 0.4, 0.6, 0.6, 0.6, 0.4, 0.4, 0.6, 0.8, 0.6, 0, 0, 0, 0, 0 | 0.8, 0.6, 0.8, 0.6, 0.8, 0.8, 0.6, 0.6, 0.8, 0.6, 0,8, 1 | 1 | 3 | 70 | 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 | 12.9 | 41 | 370 | 45.7 | 400 | 30 | 60 | 2 | 2 | 6
Fachmärkte, Warenhäuser | 26 | 20 | 0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.2, 0.4, 0.4, 0.4, 0.6, 0.6, 0.6, 0.4, 0.4, 0.6, 0.8, 0.6, 0, 0, 0, 0, 0 | 0.8, 0.6, 0.8, 0.6, 0.8, 0.8, 0.6, 0.6, 0.8, 0.6, 0,8, 1 | 1 | 5 | 70 | 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 | 9.2 | 46.5 | 480 | 48.5 | 1120 | 20 | 40 | 1 | 2 | 4
Bijouterie | 26 | 20 | 0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.2, 0.4, 0.4, 0.4, 0.6, 0.6, 0.6, 0.4, 0.4, 0.6, 0.8, 0.6, 0, 0, 0, 0, 0 | 0.8, 0.6, 0.8, 0.6, 0.8, 0.8, 0.6, 0.6, 0.8, 0.6, 0,8, 1 | 1 | 5 | 70 | 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 | 27.8 | 40.4 | 470 | 55.9 | 1070 | 30.9 | 60 | 2 | 2 | 4
Restaurant | 26 | 21 | 0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.8, 0.4, 0, 0, 0, 0, 0.2, 0.2, 0.4, 0.8, 0.2, 0.2 | 0.8, 0.6, 1, 0.8, 0.6, 1, 0.6, 0.6, 1, 0.8, 1, 0.6 | 1 | 2 | 70 | 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 | 19.6 | 33.4 | 200 | 30.5 | 60 | 53.7 | 390 | 21 | 8 | 24
Selbstbedienungsrestaurant | 26 | 21 | 0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.4, 0.2, 0.4, 1, 0.4, 0.2, 0.4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 | 0.8, 0.6, 1, 0.8, 0.6, 1, 0.6, 0.6, 1, 0.8, 1, 0.6 | 1 | 2 | 70 | 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 1, 1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.4, 0.4, 0.4, 1, 0.8, 0.4 | 0 | 41.3 | 150 | 0 | 0 | 50.1 | 220 | 11 | 8 | 31
Küche zu Restaurant | 30 | 20 | 0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.4, 0.4, 0.4, 1, 1, 0.6, 0.4, 0, 0, 0, 0.4, 0.8, 1, 0.4, 0.2, 0 | 0.8, 0.6, 1, 0.8, 0.6, 1, 0.6, 0.6, 1, 0.8, 1, 0.6 | 1 | 5 | 90 | 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.4, 0.4, 0.4, 0.6, 1, 1, 0.8, 0.4, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 | 0 | 218 | 1800 | 113.8 | 490 | 216.6 | 30 | 5 | 8 | 17
Küche zu Selbstbedienungsrestaurant | 30 | 20 | 0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.4, 0.4, 0.8, 1, 1, 0.6, 0.4, 0.2, 0.2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 | 0.8, 0.6, 1, 0.8, 0.6, 1, 0.6, 0.6, 1, 0.8, 1, 0.6 | 1 | 5 | 90 | 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.4, 0.4, 0.8, 1, 1, 0.6, 0.4, 0.2, 0.2, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 | 0 | 224.3 | 1460 | 91.9 | 630 | 182.7 | 0 | 0 | 8 | 16
Vorstellungsraum | 26 | 21 | 0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.2, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 1, 1, 1, 0.6, 0.2 | 0.8, 0.4, 1, 0.8, 0.4, 1, 0.2, 0.6, 1, 0.4, 1, 0.6 | 1 | 2 | 70 | 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.2, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 1, 1, 1, 0.6, 0.2 | 15.5 | 33 | 390 | 33.5 | 170 | 48.2 | 350 | 17 | 5 | 29
Mehrzweckhalle | 26 | 21 | 0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.2, 0.6, 1, 1, 0.2, 0.2, 1, 1, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 1, 1, 0.6, 0.2, 0 | 0.8, 0.4, 1, 0.8, 0.4, 1, 0.2, 0.6, 1, 0.4, 1, 0.6 | 1 | 2 | 70 | 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.2, 0.6, 1, 1, 0.2, 0.2, 1, 1, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 1, 1, 0.6, 0.2, 0.1 | 36.2 | 38.3 | 430 | 54.4 | 200 | 57.4 | 370 | 22 | 5 | 29
Ausstellungshalle | 26 | 21 | 0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.2, 0.6, 1, 1, 0.2, 0.2, 1, 1, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 1, 1, 0.6, 0.2, 0 | 0.8, 0.4, 1, 0.8, 0.4, 1, 0.2, 0.6, 1, 0.4, 1, 0.6 | 1 | 2 | 70 | 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.2, 0.6, 1, 1, 0.2, 0.2, 1, 1, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 1, 1, 0.6, 0.2, 0.1 | 30.9 | 45.3 | 540 | 58.5 | 280 | 53.7 | 290 | 16 | 5 | 29
Bettenzimmer | 26 | 22 | 2 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 | 0 | 15 | 70 | 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.8, 0.6, 0.4, 0.2, 0.2 | 9.2 | 6.2 | 150 | 0 | 0 | 20.4 | 420 | 9 | 40 | 56
Stationszimmer | 26 | 21 | 0 | 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.4, 1, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 1, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 1, 0.4, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 | 0 | 3 | 70 | 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.4, 1, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 1, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 1, 0.4, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2 | 37 | 30.3 | 370 | 54.8 | 740 | 57 | 360 | 21 | 5 | 16
Behandlungsräume | 26 | 22 | 0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.8, 0.4, 0.6, 0.8, 0.8, 0.4, 0.2, 0, 0, 0, 0, 0, 0 | 0.8, 0.6, 0.8, 0.6, 0.8, 0.8, 0.6, 0.6, 0.8, 0.6, 0,8, 1 | 2 | 5 | 70 | 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 | 30.2 | 31.2 | 350 | 49.3 | 340 | 36 | 470 | 14 | 5 | 8
Produktion (grobe Arbeit) | 30 | 18 | 0 | 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.5, 0.8, 1, 1, 0.8, 1, 0.5, 0.8, 1, 1, 0.8, 0.8, 0.8, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.2, 0.2 | 0.8, 0.6, 0.8, 0.6, 0.8, 0.8, 0.6, 0.6, 0.8, 0.6, 0,8, 1 | 2 | 15 | 90 | 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.5, 0.8, 1, 1, 0.8, 1, 0.5, 0.8, 1, 1, 0.8, 0.8, 0.8, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.2, 0.2 | 12.9 | 29.3 | 440 | 31.4 | 60 | 32.7 | 220 | 7 | 0 | 0
Produktion (feine Arbeit) | 26 | 20 | 0 | 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.5, 0.8, 1, 1, 0.8, 1, 0.5, 0.8, 1, 1, 0.8, 0.8, 0.8, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.2, 0.2 | 0.8, 0.6, 0.8, 0.6, 0.8, 0.8, 0.6, 0.6, 0.8, 0.6, 0,8, 1 | 2 | 10 | 90 | 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.5, 0.8, 1, 1, 0.8, 1, 0.5, 0.8, 1, 1, 0.8, 0.8, 0.8, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.2, 0.2 | 27 | 33.4 | 560 | 51.1 | 530 | 35.1 | 250 | 9 | 0 | 0
Lagerhalle | 26 | 18 | 0 | 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.5, 0.8, 1, 1, 0.8, 1, 0.5, 0.8, 1, 1, 0.8, 0.8, 0.8, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.2, 0.2 | 0.8, 0.6, 0.8, 0.6, 0.8, 0.8, 0.6, 0.6, 0.8, 0.6, 0,8, 1 | 2 | 40 | 90 | 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.5, 0.8, 1, 1, 0.8, 1, 0.5, 0.8, 1, 1, 0.8, 0.8, 0.8, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.2, 0.2 | 0 | 13.1 | 140 | 0 | 0 | 10.1 | 140 | 1 | 0 | 0
Turnhalle | 28 | 18 | 0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.5, 0.8, 1, 1, 0.8, 0, 0.8, 1, 1, 0.8, 0.5, 0.8, 0.8, 0.8, 0.5, 0.5, 0 | 0.8, 0.4, 1, 0.8, 0.4, 1, 0, 0.6, 1, 0.4, 1, 0.6 | 2 | 20 | 110 | 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.5, 0.8, 1, 1, 0.8, 0.1, 0.8, 1, 1, 0.8, 0.5, 0.8, 0.8, 0.8, 0.5, 0.5, 0.1 | 16.8 | 8.7 | 120 | 0 | 0 | 26.6 | 440 | 12 | 160 | 93
Fitnessraum | 28 | 18 | 0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.5, 0.8, 1, 1, 0.8, 0, 0.8, 1, 1, 0.8, 0.5, 0.8, 0.8, 0.8, 0.5, 0.5, 0 | 0.8, 0.6, 0.8, 0.6, 0.8, 0.8, 0.6, 0.6, 0.8, 0.6, 0,8, 1 | 1 | 5 | 110 | 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.5, 0.8, 1, 1, 0.8, 0.1, 0.8, 1, 1, 0.8, 0.5, 0.8, 0.8, 0.8, 0.5, 0.5, 0.1 | 16.9 | 29 | 360 | 34.9 | 160 | 33.8 | 20 | 1 | 40 | 111
Schwimmhalle | 30 | 24 | 0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.5, 0.8, 1, 1, 0.8, 0, 0.8, 1, 1, 0.8, 0.5, 0.8, 0.8, 0.8, 0.5, 0.5, 0 | 0.8, 0.6, 0.8, 0.6, 0.8, 0.8, 0.6, 0.6, 0.8, 0.6, 0,8, 1 | 1 | 20 | 70 | 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.5, 0.8, 1, 1, 0.8, 0.1, 0.8, 1, 1, 0.8, 0.5, 0.8, 0.8, 0.8, 0.5, 0.5, 0.1 | 17.8 | 8.9 | 130 | 0 | 0 | 54.8 | 2640 | 144 | 120 | 83
Verkehrsfläche |  | 18 | 0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.8, 0.4, 0.6, 0.8, 0.8, 0.4, 0.2, 0, 0, 0, 0, 0, 0 | 0.8, 0.6, 1, 0.8, 0.6, 1, 0.6, 0.6, 1, 0.8, 1, 0.6 | 2 |  | 0 | 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.8, 0.4, 0.6, 0.8, 0.8, 0.4, 0.2, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1460 | 31 | 0 | 0
Nebenräume |  | 18 | 0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.8, 0.4, 0.6, 0.8, 0.8, 0.4, 0.2, 0, 0, 0, 0, 0, 0 | 0.8, 0.6, 1, 0.8, 0.6, 1, 0.6, 0.6, 1, 0.8, 1, 0.6 | 2 |  | 0 | 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.8, 0.4, 0.6, 0.8, 0.8, 0.4, 0.2, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 1680 | 13 | 0 | 0
WC, Bad, Dusche |  | 24 | 0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.8, 0.4, 0.6, 0.8, 0.8, 0.4, 0.2, 0, 0, 0, 0, 0, 0 | 0.8, 0.6, 1, 0.8, 0.6, 1, 0.6, 0.6, 1, 0.8, 1, 0.6 | 2 |  | 0 | 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.8, 0.4, 0.6, 0.8, 0.8, 0.4, 0.2, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 | 0 | 11.1 | 70 | 0 | 0 | 54 | 1540 | 83 | 0 | 0
WC |  | 20 | 0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.8, 0.4, 0.6, 0.8, 0.8, 0.4, 0.2, 0, 0, 0, 0, 0, 0 | 0.8, 0.6, 1, 0.8, 0.6, 1, 0.6, 0.6, 1, 0.8, 1, 0.6 | 2 |  | 0 | 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.8, 0.4, 0.6, 0.8, 0.8, 0.4, 0.2, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 | 0 | 17.3 | 50 | 0 | 0 | 36.4 | 520 | 19 | 0 | 0
Garderoben, Duschen |  | 24 | 0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.5, 0.8, 1, 1, 0.8, 0, 0.8, 1, 1, 0.8, 0.5, 0.8, 0.8, 0.8, 0.5, 0.5, 0 | 0.8, 0.4, 1, 0.8, 0.4, 1, 0, 0.6, 1, 0.4, 1, 0.6 | 2 |  | 0 | 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.5, 0.8, 1, 1, 0.8, 0.1, 0.8, 1, 1, 0.8, 0.5, 0.8, 0.8, 0.8, 0.5, 0.5, 0.1 | 9.9 | 9.9 | 100 | 0 | 0 | 62.8 | 1870 | 118 | 0 | 0
Parkhaus |  |  | 0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.8, 0.4, 0.6, 0.8, 0.8, 0.4, 0.2, 0, 0, 0, 0, 0, 0 | 0.8, 0.6, 1, 0.8, 0.6, 1, 0.6, 0.6, 1, 0.8, 1, 0.6 | 2 |  | 0 | 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.8, 0.4, 0.6, 0.8, 0.8, 0.4, 0.2, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wasch- unnd Trockenraum |  | 16 | 0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.4, 0.8, 0.4, 0, 0, 0.4, 0.8, 0.4, 0, 0, 0.4, 1, 0.6, 0.4, 0, 0, 0, 0 | 0.8, 0.6, 1, 0.8, 0.6, 1, 0.6, 0.6, 1, 0.8, 1, 0.6 | 0 | 20 | 0 | 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.4, 0.8, 0.4, 0.2, 0.2, 0.4, 1, 0.4, 0.2, 0.2, 0.4, 1, 0.4, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2 | 4.3 | 13.2 | 130 | 0 | 0 | 13.6 | 80 | 1 | 0 | 0
Kühlraum | -5 | -5 | 0 | 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.5, 0.8, 1, 1, 0.8, 1, 0.5, 0.8, 1, 1, 0.8, 0.8, 0.8, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.2, 0 | 0.8, 0.6, 0.8, 0.6, 0.8, 0.8, 0.6, 0.6, 0.8, 0.6, 0,8, 1 | 2 |  | 0 | 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.5, 0.8, 1, 1, 0.8, 1, 0.5, 0.8, 1, 1, 0.8, 0.8, 0.8, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.2, 0.2 | 6.2 | 0 | 0 | 5.6 | 4050 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Serverraum | 26 | 26 | 0 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 | 0 |  | 0 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 | 1 | 500 | 12000 | 495.9 | 8680 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0

## DIN V 18599
Nr | Raumtyp | Raumtyp_SIA | Nutzungszeit_von | Nutzungzeit_bis | Nutzungstage | Betriebszeit_RLT_Kühlung_von | Betriebszeit_RLT_Kühlung_bis | Betriebstage_RLT | Raum-Solltemperatur_Heizung | Raum-Solltemperatur_Kühlung | Luftvolumenstrom_personen | Luftvolumenstrom_flächen | Personenbelegung_mittel[m2/Person] | spez_Leistung_person_mittel | spez_leistung_hilfen_mittel
1 | Einzelbüro | Einzel-, Gruppenbüro | 7 | 18 | 250 | 5 | 18 | 250 | 21 | 24 | 40 | 4 | 14 | 5 | 7.1
2 | Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) | Einzel-, Gruppenbüro | 7 | 18 | 250 | 5 | 18 | 250 | 21 | 24 | 40 | 4 | 14 | 5 | 7.1
3 | Großraumbüro (ab sieben Arbeitsplätze) | Grossraumbüro | 7 | 18 | 250 | 5 | 18 | 250 | 21 | 24 | 60 | 6 | 10 | 7 | 10
4 | Besprechung, Sitzung, Seminar | Sitzungszimmer | 7 | 18 | 250 | 5 | 18 | 250 | 21 | 24 | 20 | 15 | 3 | 23.3 | 2
5 | Schalterhalle | Schalterhalle, Empfang | 7 | 18 | 250 | 5 | 18 | 250 | 21 | 24 | 20 | 2 | 12 | 5.8 | 4
6 | Einzelhandel / Kaufhaus | Supermarkt (Food/Nonfood) | 8 | 20 | 300 | 6 | 20 | 300 | 21 | 24 | 20 | 4 | 5 | 14 | 2
7 | Einzelhandel / Kaufhaus (Lebensmittelabteilung mit Kühlprodukten) | Lebensmittelverkauf | 8 | 20 | 300 | 6 | 20 | 300 | 21 | 24 | 20 | 4 | 5 | 14 | -10
8 | Klassenzimmer (Schule), Gruppenraum (Kindergarten) | Schulzimmer | 8 | 15 | 200 | 6 | 15 | 200 | 21 | 24 | 30 | 10 | 3 | 20 | 4
9 | Hörsaal, Auditorium | Hörsaal | 8 | 18 | 150 | 6 | 18 | 150 | 21 | 24 | 30 | 30 | 1 | 70 | 4
10 | Bettenzimmer | Bettenzimmer | 0 | 24 | 365 | 0 | 24 | 365 | 22 | 24 | - | 5 | 14 | 5 | 4
11 | Hotelzimmer | Hotelzimmer | 21 | 8 | 365 | 0 | 24 | 365 | 21 | 24 | 30 | 3 | 10 | 7 | 4
12 | Kantine | Selbstbedienungsrestaurant | 8 | 15 | 250 | 6 | 15 | 300 | 21 | 24 | 30 | 18 | 1.2 | 58.3 | 2
13 | Restaurant | Restaurant | 10 | 0 | 300 | 8 | 24 | 300 | 21 | 24 | 30 | 18 | 1.2 | 58.3 | 2
14 | Küchen in Nichtwohngebäuden | Küche zu Selbstbedienungsrestaurant | 10 | 23 | 300 | 8 | 23 | 300 | 21 | 24 | - | 90 | 10 | 8 | 300
15 | Küche – Vorbereitung, Lager | Küche zu Restaurant | 10 | 23 | 300 | 8 | 23 | 300 | 21 | 24 | - | 15 | 10 | 8 | 30
16 | WC und Sanitärräume in Nichtwohngebäuden | WC | 7 | 18 | 250 | 5 | 18 | 250 | 21 | 24 | - | 15 | - | - | -
17 | Sonstige Aufenthaltsräume | Vorstellungsraum | 7 | 18 | 250 | 5 | 18 | 250 | 21 | 24 | - | 7 | 3 | 23.3 | 2
18 | Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume) | Nebenräume | 7 | 18 | 250 | 5 | 18 | 250 | 21 | 24 | - | 7 | - | - | -
19 | Verkehrsflächen | Verkehrsfläche | 7 | 18 | 250 | 5 | 18 | 250 | 21 | 24 | - | 0 | - | - | -
20 | Lager, Technik, Archiv | Lagerhalle | 7 | 18 | 250 | 5 | 18 | 250 | 21 | 24 | - | 0.15 | - | - | -
21 | Rechenzentrum | Serverraum | 0 | 24 | 365 | 0 | 24 | 365 | 21 | 24 | 40 | 1.3 | 30 | 2.3 | 150
22.1 | Gewerbliche und industrielle Hallen – schwere Arbeit, stehende Tätigkeit | Produktion (grobe Arbeit) | 7 | 16 | 230 | 6 | 16 | 230 | 15 | 28 | 70 | 3.5 | 20 | 6 | 35
22.2 | Gewerbliche und industrielle Hallen – mittelschwere Arbeit, überwiegend stehende Tätigkeit | Produktion (grobe Arbeit) | 7 | 16 | 230 | 6 | 16 | 230 | 17 | 26 | 50 | 2.5 | 20 | 5 | 35
22.3 | Gewerbliche und industrielle Hallen – leichte Arbeit, überwiegend sitzende Tätigkeit | Produktion (feine Arbeit) | 7 | 16 | 230 | 6 | 16 | 230 | 20 | 24 | 30 | 1.5 | 20 | 4 | 35
23 | Zuschauerbereich (Theater und Veranstaltungsbauten) | Mehrzweckhalle | 19 | 26 | 250 | 17 | 23 | 250 | 21 | 24 | 30 | 40 | 0.75 | 93 | -
24 | Foyer (Theater und Veranstaltungsbauten) | Ausstellungshalle | 19 | 23 | 250 | 17 | 23 | 250 | 21 | 24 | 20 | 25 | 0.8 | 87.5 | 0
25 | Bühne (Theater und Veranstaltungsbauten) | Mehrzweckhalle | 13 | 23 | 250 | 11 | 23 | 250 | 21 | 24 | - | 0.3 | - | - | -
26 | Messe/Kongress | Mehrzweckhalle | 9 | 18 | 150 | 7 | 18 | 150 | 21 | 24 | 20 | 7 | 3 | 23.3 | 2
27 | Ausstellungsräume und Museum mit konservatorischen Anforderungen | Ausstellungshalle | 10 | 18 | 250 | 0 | 24 | 365 | 21 | 24 | 20 | 2 | 10 | 7 | -
28 | Bibliothek – Lesesaal | Bibliothek | 8 | 20 | 300 | 6 | 20 | 300 | 21 | 24 | 20 | 8 | 2.5 | 28 | -
29 | Bibliothek – Freihandbereich | Bibliothek | 8 | 20 | 300 | 6 | 20 | 300 | 21 | 24 | 20 | 2 | 10 | 7 | -
30 | Bibliothek – Magazin und Depot | Bibliothek | 8 | 20 | 300 | 6 | 20 | 300 | 21 | 24 | - | 3 | - | - | -
31 | Turnhalle (ohne Zuschauerbereich) | Turnhalle | 8 | 23 | 250 | 6 | 23 | 250 | 19 | 24 | 60 | 3 | 20 | 6.3 | -
32 | Parkhäuser (Büro- und Privatnutzung) | Parkhaus | 7 | 18 | 250 | 5 | 18 | 250 | 21 | 24 | - | 8 | - | - | -
33 | Parkhäuser (öffentliche Nutzung) | Parkhaus | 9 | 0 | 365 | 7 | 0 | 365 | 21 | 24 | - | 8 | - | - | -
34 | Saunabereich | Duschen | 11 | 22 | 365 | 8 | 22 | 365 | 24 | - | - | 15 | 12 | 5.8 | 50
35 | Fitnessraum | Fitnessraum | 8 | 23 | 365 | 6 | 23 | 365 | 20 | 24 | 60 | 12 | 5 | 22 | 2
36 | Labor | Spezialräume | 7 | 18 | 250 | 0 | 24 | 250 | 22 | 24 | - | 25 | 14 | 6.4 | 18
37 | Untersuchungs- und Behandlungsräume | Behandlungsräume | 7 | 18 | 250 | 5 | 18 | 250 | 22 | 24 | - | 10 | 6 | 11.7 | 7
38 | Spezialpflegebereiche | Stationszimmer | 0 | 24 | 365 | 0 | 24 | 365 | 24 | 24 | - | 30 | 15 | 4.7 | 9.5
39 | Flure des allgemeinen Pflegebereichs | Verkehrsfläche | 0 | 24 | 365 | 0 | 24 | 365 | 22 | 24 | - | 10 | - | - | -
40 | Arztpraxen und Therapeutische Praxen | Behandlungsräume | 8 | 18 | 250 | 6 | 18 | 250 | 22 | 24 | - | 10 | 12 | 5.8 | 5
41 | Lagerhallen, Logistikhallen | Lagerhalle | 0 | 24 | 365 | 0 | 24 | 365 | 12 | 26 | 36 | 1 | - | - | -
Note on C23: 作者: grob Arbeit, anch Betriebstemperatur
Note on C24: 作者: grob Arbeit, anch Betriebstemperatur
Note on C33: 作者: eher Bibliothek